市北供电公司保护定值通知单

| 站名：湖上初晴#132环网柜 | 回路编号：964 | CT变比：400/5 |
| --- | --- | --- |
| 保护型号：SRR-901L | 通知单编号：继配F2024-11-23-02 |  |

| 保护功能 | 名 称 | 整 定 值 |
| --- | --- | --- |
| 过流Ⅰ段 | 过流Ⅰ段保护功能投退 | 投入 |
|  | 过流Ⅰ段出口选择 | 跳闸 |
|  | 过流Ⅰ段低电压闭锁投退 | 退出 |
|  | 过流Ⅰ段启动过程闭锁投退 | 退出 |
|  | 过流Ⅰ段二次谐波闭锁投退 | 退出 |
|  | 后加速功能投退 | 退出 |
|  | 后加速低电压闭锁投退 | 退出 |
|  | 过流Ⅰ段电流定值 | 20A |
|  | 过流Ⅰ段时间定值 | 0S |
|  | 过流Ⅰ段后加速时间定值 | 0.2S |
|  | 过流Ⅰ段低电压闭锁定值 | 70V |
|  | 过流Ⅰ段二次谐波闭锁定值 | 15% |
| 过流Ⅱ段 | 过流Ⅱ段保护功能投退 | 退出 |
|  | 过流Ⅱ段保护功能出口选择 | 跳闸 |
|  | 过流Ⅱ段低电压闭锁投退 | 退出 |
|  | 过流Ⅱ段启动过程闭锁投退 | 退出 |
|  | 过流Ⅱ段二次谐波闭锁投退 | 退出 |
|  | 后加速功能投退 | 退出 |
|  | 后加速低电压闭锁投退 | 退出 |
|  | 过流Ⅱ段电流定值 | 70A |
|  | 过流Ⅱ段时间定值 | 20S |
|  | 过流Ⅱ段后加速时间定值 | 0.2S |
|  | 过流Ⅱ段低电压闭锁定值 | 70V |
|  | 过流Ⅱ段二次谐波闭锁定值 | 15% |
| 过流Ⅲ段 | 过流Ⅲ段保护功能投退 | 投入 |
|  | 过流Ⅲ段保护功能出口选择 | 跳闸 |
|  | 过流Ⅲ段低电压闭锁投退 | 退出 |
|  | 过流Ⅲ段启动过程闭锁投退 | 退出 |
|  | 过流Ⅲ段二次谐波闭锁投退 | 退出 |
|  | 后加速功能投退 | 退出 |
|  | 后加速低电压闭锁投退 | 退出 |
|  | 过流Ⅲ段电流定值 | 6A |
|  | 过流Ⅲ段时间定值 | 0.4S |
|  | 过流Ⅲ段后加速时间定值 | 0.2S |
|  | 过流Ⅲ段低电压闭锁定值 | 70V |
|  | 过流Ⅲ段二次谐波闭锁定值 | 15% |

备注：定值单未涉及功能停用，过量

保护按最大值录入、欠量定值按最小值录入。